BLBW

Be Life, Be Water

MANUAL TÉCNICO AVANÇADO DE INSTRUÇÕES E LÓGICA DE CONTROLE

Referência Rápida e Aplicações Práticas - Siemens TIA Portal / Step 7 (LAD/STL)

| Versão: | Corporativa 1.0 |
| --- | --- |
| Público-Alvo: | Engenharia de Automação e Manutenção Industrial (Nível Especialista) |
| Plataforma: | CLP Siemens (S7-1200, S7-1500, S7-300/400) |
| Data: | 03/07/2026 |

# ÍNDICE GERAL

CAPÍTULO 1: Bit Logic Operations

1.1 Contatos de Alta Performance e Bobinas de Atribuição

1.2 Memorização de Estado e Flip-Flops (SR / RS)

1.3 Operações de Detecção de Borda (P_TRIG / N_TRIG / R_TRIG / F_TRIG)

CAPÍTULO 2: Timer Operations (IEC Timers)

2.1 TON (Timer On-Delay)

2.2 TOF (Timer Off-Delay)

2.3 TP (Timer Pulse)

2.4 TONR (Time Accumulator)

CAPÍTULO 3: Counter Operations (IEC Counters)

3.1 CTU (Count Up)

3.2 CTD (Count Down)

3.3 CTUD (Count Up/Down)

CAPÍTULO 4: Comparator Operations

4.1 Operações Matemáticas Relacionais (==, <>, >=, <=, >, <)

4.2 Checagem de Limites (IN_Range / OUT_Range)

CAPÍTULO 5: Math Functions

5.1 Cálculos Aritméticos Básicos (ADD, SUB, MUL, DIV)

5.2 Seleção de Extremos e Limitação (MIN, MAX, LIMIT)

5.3 Funções Trigonométricas e Exponenciais Avançadas

CAPÍTULO 6: Move Operations

6.1 Transferência de Bloco Escalar (MOVE)

6.2 Manipulação em Lote e Serialização (MOVE_BLK, FILL_BLK, SWAP)

CAPÍTULO 7: Conversion Operations

7.1 Conversão Explícita de Cast (CONVERT)

7.2 Arredondamento e Truncamento (ROUND, CEIL, FLOOR, TRUNC)

7.3 Escalonamento de Sinais Analógicos (SCALE_X, NORM_X)

CAPÍTULO 8: Program Control Operations

8.1 Saltos e Roteamento Lógico (JMP, JMPN, LABEL, SWTCH)

8.2 Finalização de Bloco (RET)

CAPÍTULO 9: Word Logic Operations

9.1 Mascaramento a Nível de Palavra (AND, OR, XOR)

9.2 Manipulação Estrutural (ENCO, DECO, SEL, MUX, DEMUX)

CAPÍTULO 10: Shift and Rotate Operations

10.1 Deslocamento de Bits (SHR, SHL)

10.2 Rotação de Registradores (ROR, ROL)

# CAPÍTULO 1: Bit Logic Operations

## 1.1 Contatos de Alta Performance e Bobinas de Atribuição

### Contato Normalmente Aberto (NA) — | |

Nome e Objetivo: Elemento de entrada que conduz corrente lógica (RLO = 1) quando o operando associado está em estado TRUE. Base de toda lógica combinacional em LAD.

Quando usar: Leitura de sensores digitais (proximidade, pressostato, botoeira), habilitação de cadeias lógicas e condicionamento de blocos IEC. Em S7-1500, prefira tags otimizadas (%I, %Q) para acesso direto sem overhead de DB.

Sintaxe e Parâmetros: Operando (BOOL): Tag de entrada, memória M, bit de DB ou entrada física %I. O contato avalia o estado binário no início do ciclo de scan (process image input). Não possui pinos EN/ENO — é elemento de contato puro.

Exemplo Prático de Aplicação:

LAD (Ladder):

[INSERIR IMAGEM DO ÍCONE DA FUNÇÃO Contato NA AQUI]

Sens_Partida

------| |------+-----( ) Cmd_Motor

|

Emerg_OK

------| |------+

STL (Statement List):

// Contato NA: instrução A (AND) / O (OR) conforme posição na rede

A     "Sens_Partida"

A     "Emerg_OK"

=     "Cmd_Motor"

### Contato Normalmente Fechado (NF) — |/|

Nome e Objetivo: Elemento de entrada que conduz quando o operando está em FALSE. Inversão lógica de sinal de campo ou condição de segurança.

Quando usar: Intertravamentos de parada de emergência (NF em série), detecção de falta de sinal, lógica de alarme por perda de comunicação. Em STL, equivalente a AN (AND NOT).

Sintaxe e Parâmetros: Operando (BOOL): Mesmas regras do contato NA. A avaliação ocorre no ciclo atual; não há debounce nativo — implemente TON externo se necessário.

Exemplo Prático de Aplicação:

LAD (Ladder):

[INSERIR IMAGEM DO ÍCONE DA FUNÇÃO Contato NF AQUI]

Emerg_NC

------|/|------+-----( ) Linha_Habilitada

|

Porta_Fech

------| |------+

STL (Statement List):

AN    "Emerg_NC"      // AND NOT — contato NF

A     "Porta_Fech"

=     "Linha_Habilitada"

### Bobina de Atribuição — ( )

Nome e Objetivo: Escreve o RLO atual no operando de saída a cada ciclo de scan. Comportamento volátil: se a condição de entrada cair, a saída retorna a FALSE imediatamente.

Quando usar: Comandos momentâneos, sinalização de estados transitórios, saídas que devem espelhar condição lógica sem memorização. Não utilizar para partida de motor sem intertravamento SR/RS.

Sintaxe e Parâmetros: Operando (BOOL): Saída %Q, memória M ou bit de DB. Em S7-1200/1500, bobinas em OBs de alta prioridade podem sobrepor saídas de OB1 — respeite hierarquia de OBs.

Exemplo Prático de Aplicação:

LAD (Ladder):

[INSERIR IMAGEM DO ÍCONE DA FUNÇÃO Bobina AQUI]

Condicao_OK

------| |---------------------( ) Lamp_Ready

STL (Statement List):

A     "Condicao_OK"

=     "Lamp_Ready"

### Set (S) e Reset (R) — Bobinas de Memorização

Nome e Objetivo: Instruções de coil que alteram o estado do operando para TRUE (S) ou FALSE (R) quando o RLO = 1, mantendo o estado entre ciclos. Ordem de varredura define prioridade em conflito.

Quando usar: Sequências simples, alarmes latched, reset de falhas. Em STL clássico S7-300/400, S e R na mesma rede: o último processado vence. Para prioridade explícita, use blocos RS/SR.

Sintaxe e Parâmetros: Operando (BOOL): Bit a memorizar. S: set dominante se escrito por último. R: reset dominante se escrito por último. Não usar S/R no mesmo operando em redes paralelas sem análise de prioridade.

Exemplo Prático de Aplicação:

LAD (Ladder):

[INSERIR IMAGEM DO ÍCONE DA FUNÇÃO Set/Reset AQUI]

Btn_Start

------| |---------------------(S) Motor_Run

Btn_Stop

------| |---------------------(R) Motor_Run

STL (Statement List):

// Reset dominante: R após S

A     "Btn_Start"

S     "Motor_Run"

A     "Btn_Stop"

R     "Motor_Run"

## 1.2 Memorização de Estado e Flip-Flops (SR / RS)

### SR (Set Dominant) e RS (Reset Dominant)

Nome e Objetivo: Blocos de flip-flop para memorização de estado lógico. SR prioriza Set quando S1 e R estão simultaneamente TRUE (Q = 1). RS prioriza Reset (Q = 0). Garantem comportamento determinístico em comando concorrente.

Quando usar: Partida/parada de motores, válvulas ON/OFF, intertravamentos de processo. RS obrigatório quando parada de emergência ou condição de segurança não pode ser sobreposta por partida. SR apenas quando Set deve prevalecer em conflito (ex.: modo automático forçado).

Sintaxe e Parâmetros: S1/S (BOOL): Condição de Set. R/R1 (BOOL): Condição de Reset. Q (BOOL): Estado memorizado. Instanciar como multi-instância em FB ou DB dedicado tipo SR/RS.

Exemplo Prático de Aplicação:

LAD (Ladder):

[INSERIR IMAGEM DO ÍCONE DA FUNÇÃO RS AQUI]

+-------+

Btn_Start     |  RS   |

------| |--------|S     Q|-----------------( ) Blower_Cmd

|       |

Press_High    |       |

------| |--------|R1     |

+-------+

STL (Statement List):

// Reset dominante via ordem STL

A     "Btn_Start"

S     "Blower_Cmd"

A     "Press_High"

R     "Blower_Cmd"

// Ou via CALL do bloco IEC

CALL  "RS_Blower", "DB_RS_Blower"

SET := "Btn_Start"

RESET1 := "Press_High"

Q := "Blower_Cmd"

## 1.3 Operações de Detecção de Borda (P_TRIG / N_TRIG / R_TRIG / F_TRIG)

### P_TRIG (Positive Trigger) / FP em STL

Nome e Objetivo: Emite pulso TRUE por exatamente 1 ciclo de scan na transição 0→1 do sinal monitorado. R_TRIG é variante em bloco com saída Q e entrada CLK.

Quando usar: Disparo único de requisições (REQ em GET/PUT), incremento de contadores de evento, registro de alarmes sem repetição cíclica, handshake de comunicação Profinet.

Sintaxe e Parâmetros: CLK (BOOL): Sinal monitorado. M_BIT (BOOL): Memória de borda — exclusiva, estática em FB. Q (BOOL): Pulso de 1 scan. Em STL: FP "Edge_Mem" após A do sinal.

Exemplo Prático de Aplicação:

LAD (Ladder):

[INSERIR IMAGEM DO ÍCONE DA FUNÇÃO P_TRIG AQUI]

Inv_Fault                    +--------+

------| |-----------------------| P_TRIG |---------------------( ) Log_Trigger

|        |

"Inst_DB".Edge_Mem_InvFault----| M_BIT  |

+--------+

STL (Statement List):

A     "Inv_Fault"

FP    "Inst_DB".Edge_Mem_InvFault

=     "Log_Trigger"

### N_TRIG (Negative Trigger) / FN em STL

Nome e Objetivo: Pulso de 1 ciclo na transição 1→0. F_TRIG é equivalente em bloco.

Quando usar: Detecção de fim de ciclo, liberação de intertravamento após retorno de sensor, contagem de peças na saída da zona de detecção.

Sintaxe e Parâmetros: Mesmos parâmetros do P_TRIG. FN em STL requer memória de borda dedicada.

Exemplo Prático de Aplicação:

LAD (Ladder):

[INSERIR IMAGEM DO ÍCONE DA FUNÇÃO N_TRIG AQUI]

Sens_Peca                    +--------+

------| |-----------------------| N_TRIG |---------------------( ) Peca_Saida

|        |

"DB_Prod".Edge_Mem_Sens--------| M_BIT  |

+--------+

STL (Statement List):

A     "Sens_Peca"

FN    "DB_Prod".Edge_Mem_Sens

=     "Peca_Saida"

### R_TRIG / F_TRIG (Blocos IEC)

Nome e Objetivo: Blocos encapsulados de detecção de borda positiva (R_TRIG) e negativa (F_TRIG) com interface padronizada EN/CLK/Q.

Quando usar: FBs reutilizáveis, bibliotecas corporativas BLBW, padronização de código em equipes multidisciplinares.

Sintaxe e Parâmetros: CLK (BOOL): Entrada. Q (BOOL): Saída pulsada. Memória interna no DB de instância — não expor M_BIT externamente.

Exemplo Prático de Aplicação:

LAD (Ladder):

[INSERIR IMAGEM DO ÍCONE DA FUNÇÃO R_TRIG AQUI]

+---------+

Start_Pulse    | R_TRIG  |

------| |--------|CLK     Q|-----------------( ) Step_Advance

+---------+

STL (Statement List):

CALL  "R_TRIG_Step", "DB_R_TRIG_Step"

CLK := "Start_Pulse"

Q   := "Step_Advance"

# CAPÍTULO 2: Timer Operations (IEC Timers)

## 2.1 TON (Timer On-Delay)

### TON — Generate On-Delay

Nome e Objetivo: Temporizador IEC com retardo na ativação. Q = TRUE somente após IN permanecer TRUE durante PT. Perda de IN zera ET e Q imediatamente.

Quando usar: Debounce de sensores, sequenciamento de partidas escalonadas, retardo pós-rearme de emergência, confirmação de presença de peça.

Sintaxe e Parâmetros: IN (BOOL): Habilitação. PT (TIME): Preset T#250ms, T#5s, etc. Q (BOOL): Saída temporizada. ET (TIME): Tempo decorrido. DB: IEC_TIMER ou instância em FB.

Exemplo Prático de Aplicação:

LAD (Ladder):

[INSERIR IMAGEM DO ÍCONE DA FUNÇÃO TON AQUI]

+---------+

Sens_Part      |   TON   |

------| |--------|IN      Q|-----------------( ) Part_Confirmed

|         |

T#250ms --------|PT     ET|- "DB_Prod".Part_ET

+---------+

STL (Statement List):

CALL  "TON_Part_Instance"

IN := "Sens_Part"

PT := T#250MS

Q  := "Part_Confirmed"

ET := "DB_Prod".Part_ET

## 2.2 TOF (Timer Off-Delay)

### TOF — Generate Off-Delay

Nome e Objetivo: Q assume TRUE instantaneamente com IN = TRUE. Ao cair IN, inicia contagem de PT antes de Q = FALSE. Retorno de IN durante contagem cancela e reinicia.

Quando usar: Ventilação pós-processo, lubrificação residual, extração de fumos após solda, despressurização com dreno temporizado.

Sintaxe e Parâmetros: IN, PT, Q, ET — idênticos ao TON. Tipo de timer: IEC_TIMER.

Exemplo Prático de Aplicação:

LAD (Ladder):

[INSERIR IMAGEM DO ÍCONE DA FUNÇÃO TOF AQUI]

+---------+

Weld_Arc       |   TOF   |

------| |--------|IN      Q|-----------------( ) Exhaust_Cmd

|         |

T#30s ----------|PT     ET|- "DB_Maint".Exhaust_ET

+---------+

STL (Statement List):

CALL  "TOF_Exhaust_Instance"

IN := "Weld_Arc"

PT := T#30S

Q  := "Exhaust_Cmd"

ET := "DB_Maint".Exhaust_ET

## 2.3 TP (Timer Pulse)

### TP — Generate Pulse

Nome e Objetivo: Gera pulso de duração fixa PT na borda de subida de IN. Q permanece TRUE por PT independente do estado de IN após disparo. Nova borda só é aceita após término do pulso.

Quando usar: Impulso de válvula proporcional, blink de alarme, pulso de reset remoto, temporização de acionamento de relé monostável.

Sintaxe e Parâmetros: IN (BOOL): Flanco de disparo. PT (TIME): Duração do pulso. Q (BOOL): Saída pulsada. ET: tempo restante do pulso.

Exemplo Prático de Aplicação:

LAD (Ladder):

[INSERIR IMAGEM DO ÍCONE DA FUNÇÃO TP AQUI]

+---------+

Cmd_Pulse      |   TP    |

------| |--------|IN      Q|-----------------( ) Valve_Pulse

|         |

T#2s -----------|PT     ET|- "DB_Valve".Pulse_ET

+---------+

STL (Statement List):

CALL  "TP_Valve_Instance"

IN := "Cmd_Pulse"

PT := T#2S

Q  := "Valve_Pulse"

ET := "DB_Valve".Pulse_ET

## 2.4 TONR (Time Accumulator)

### TONR — Time Accumulator

Nome e Objetivo: Acumula tempo de IN = TRUE entre ciclos. R (BOOL) zera ET e Q. Diferente do TON, perda momentânea de IN preserva tempo acumulado.

Quando usar: Horímetro de equipamento, manutenção preventiva por tempo de operação, controle de tempo máximo de ciclo acumulado, billing de tempo de bomba.

Sintaxe e Parâmetros: IN (BOOL): Contagem ativa. PT (TIME): Tempo alvo acumulado. R (BOOL): Reset. Q (BOOL): TRUE quando ET >= PT. ET (TIME): Tempo total acumulado.

Exemplo Prático de Aplicação:

LAD (Ladder):

[INSERIR IMAGEM DO ÍCONE DA FUNÇÃO TONR AQUI]

+---------+

Pump_Run       |  TONR   |

------| |--------|IN      Q|-----------------( ) Maint_Due

|         |

T#500h ---------|PT     ET|- "DB_Maint".Pump_Hours

|         |

Reset_Hours    |       R |

------| |--------|         |

+---------+

STL (Statement List):

CALL  "TONR_Pump_Hours"

IN := "Pump_Run"

PT := T#500H

R  := "Reset_Hours"

Q  := "Maint_Due"

ET := "DB_Maint".Pump_Hours

# CAPÍTULO 3: Counter Operations (IEC Counters)

## 3.1 CTU (Count Up)

### CTU — Count Up

Nome e Objetivo: Contador incremental IEC. Incrementa CV em borda de subida de CU quando R = FALSE. Q = TRUE quando CV >= PV.

Quando usar: Contagem de peças produzidas, batching, limite de ciclos para manutenção, controle de paletização.

Sintaxe e Parâmetros: CU (BOOL): Count Up — borda de subida. R (BOOL): Reset CV para 0. PV (INT/DINT): Preset. CV (INT/DINT): Valor atual. Q (BOOL): CV >= PV.

Exemplo Prático de Aplicação:

LAD (Ladder):

[INSERIR IMAGEM DO ÍCONE DA FUNÇÃO CTU AQUI]

+---------+

Sens_Peca      |   CTU   |

------|P|--------|CU      Q|-----------------( ) Batch_Complete

|         |

Reset_Batch    |       R |

------| |--------|         |

100 -------|PV     CV|- "DB_Prod".Batch_Count

+---------+

STL (Statement List):

CALL  "CTU_Batch"

CU := "Sens_Peca"

R  := "Reset_Batch"

PV := 100

Q  := "Batch_Complete"

CV := "DB_Prod".Batch_Count

## 3.2 CTD (Count Down)

### CTD — Count Down

Nome e Objetivo: Contador decremental. CD em borda de subida decrementa CV. LD carrega PV em CV. Q = TRUE quando CV <= 0.

Quando usar: Contagem regressiva de etapas, dispensação de N doses, sequenciador com número fixo de passos restantes.

Sintaxe e Parâmetros: CD (BOOL): Count Down. LD (BOOL): Load — carrega PV em CV. PV, CV, Q conforme CTU. Q ativo em CV = 0.

Exemplo Prático de Aplicação:

LAD (Ladder):

[INSERIR IMAGEM DO ÍCONE DA FUNÇÃO CTD AQUI]

+---------+

Step_Done      |   CTD   |

------|P|--------|CD      Q|-----------------( ) Seq_End

|         |

Load_Steps     |      LD |

------| |--------|         |

10 -------|PV     CV|- "DB_Seq".Steps_Left

+---------+

STL (Statement List):

CALL  "CTD_Sequence"

CD := "Step_Done"

LD := "Load_Steps"

PV := 10

Q  := "Seq_End"

CV := "DB_Seq".Steps_Left

## 3.3 CTUD (Count Up/Down)

### CTUD — Count Up/Down

Nome e Objetivo: Contador bidirecional. CU incrementa, CD decrementa. QU e QD indicam CV >= PV e CV <= 0 respectivamente. R zera CV.

Quando usar: Controle de estoque em silos, posicionamento incremental, filas de buffer com entrada/saída simultânea.

Sintaxe e Parâmetros: CU, CD, R, LD, PV, CV, QU, QD. Prioridade de CU e CD simultâneos: conforme manual IEC — verificar versão de firmware.

Exemplo Prático de Aplicação:

LAD (Ladder):

[INSERIR IMAGEM DO ÍCONE DA FUNÇÃO CTUD AQUI]

+----------+

Entry_Sens     |  CTUD    |

------|P|--------|CU      QU|--------------( ) Silo_Full

|          |

Exit_Sens      |          |

------|P|--------|CD      QD|--------------( ) Silo_Empty

|          |

Reset_Level    |        R |

------| |--------|          |

1000 -------|PV      CV|- "DB_Silo".Level

+----------+

STL (Statement List):

CALL  "CTUD_Silo_Level"

CU := "Entry_Sens"

CD := " Exit_Sens"

R  := "Reset_Level"

PV := 1000

QU := "Silo_Full"

QD := "Silo_Empty"

CV := "DB_Silo".Level

# CAPÍTULO 4: Comparator Operations

## 4.1 Operações Matemáticas Relacionais (==, <>, >=, <=, >, <)

### CMP == / CMP <> / CMP >= / CMP <= / CMP > / CMP <

Nome e Objetivo: Comparação aritmética entre dois operandos do mesmo tipo numérico ou tempo. Resultado BOOL na saída do box ou como condição de contato em LAD.

Quando usar: Setpoint de temperatura, comparação de posição encoder, verificação de receita, intertravamento por faixa de velocidade.

Sintaxe e Parâmetros: IN1, IN2: Operandos comparáveis (INT, DINT, REAL, TIME). Tipos devem coincidir ou usar CONVERT prévio. Saída BOOL integrada ao RLO em LAD.

Exemplo Prático de Aplicação:

LAD (Ladder):

[INSERIR IMAGEM DO ÍCONE DA FUNÇÃO CMP >= AQUI]

+----------+

"AI_Temp".Scaled--|          |

|  CMP >=  |---------------------( ) Temp_OK

75.0 --------|          |

+----------+

STL (Statement List):

L     "AI_Temp".Scaled

>=R   75.0

=     "Temp_OK"

## 4.2 Checagem de Limites (IN_Range / OUT_Range)

### IN_Range / OUT_Range

Nome e Objetivo: IN_Range: TRUE se MIN <= IN <= MAX. OUT_Range: TRUE se IN < MIN ou IN > MAX. Simplifica faixas sem dupla comparação.

Quando usar: Validação de sinal analógico dentro de faixa operacional, detecção de sensor quebrado (4-20mA), tolerância de processo em estação SanBox BLBW.

Sintaxe e Parâmetros: IN (numeric): Valor avaliado. MIN, MAX: Limites inclusivos (IN_Range). Tipos homogêneos REAL recomendado para analógicos.

Exemplo Prático de Aplicação:

LAD (Ladder):

[INSERIR IMAGEM DO ÍCONE DA FUNÇÃO IN_Range AQUI]

+-----------+

"AI_Press".Value-|           |

| IN_Range  |---------------------( ) Press_Valid

2.0 ---------|           |

10.0 ---------|           |

+-----------+

STL (Statement List):

CALL  "IN_Range_Press"

IN  := "AI_Press".Value

MIN := 2.0

MAX := 10.0

OUT := "Press_Valid"

# CAPÍTULO 5: Math Functions

## 5.1 Cálculos Aritméticos Básicos (ADD, SUB, MUL, DIV)

### ADD / SUB / MUL / DIV

Nome e Objetivo: Operações aritméticas IEC com EN/ENO. DIV com proteção: ENO = FALSE em divisão por zero — sempre monitorar ENO em cálculos críticos.

Quando usar: Cálculo de vazão, balanço massa, offset de setpoint, conversão de unidades em runtime.

Sintaxe e Parâmetros: EN (BOOL): Habilitação. IN1, IN2: Operandos. OUT: Resultado. ENO (BOOL): Sem erro. Tipos: INT, DINT, REAL — resultado conforme tipo maior.

Exemplo Prático de Aplicação:

LAD (Ladder):

[INSERIR IMAGEM DO ÍCONE DA FUNÇÃO ADD AQUI]

+---------+

Calc_Enable    |   ADD   |

------| |--------|EN      ENO|-----------------( ) Calc_OK

"Flow_A".Value----|         |

"Flow_B".Value----|IN1     OUT|-- "Total_Flow".Value

|IN2      |

+---------+

STL (Statement List):

A     "Calc_Enable"

CALL  "ADD_Flow"

IN1 := "Flow_A".Value

IN2 := "Flow_B".Value

OUT := "Total_Flow".Value

ENO => "Calc_OK"

## 5.2 Seleção de Extremos e Limitação (MIN, MAX, LIMIT)

### MIN / MAX / LIMIT

Nome e Objetivo: MIN: menor de IN1/IN2. MAX: maior. LIMIT: restringe IN entre MN e MX (MN se IN<MN, MX se IN>MX, senão IN).

Quando usar: Saturação de comando analógico, seleção de menor pressão entre redundância, clamping de PID output, proteção de atuador.

Sintaxe e Parâmetros: IN1, IN2 (MIN/MAX). IN, MN, MX (LIMIT). OUT: resultado. Tipos REAL para analógicos.

Exemplo Prático de Aplicação:

LAD (Ladder):

[INSERIR IMAGEM DO ÍCONE DA FUNÇÃO LIMIT AQUI]

+----------+

"PID_Out".Value--|          |

|  LIMIT   |-- "AO_Valve".Cmd

0.0 --------|          |

100.0 --------|          |

+----------+

STL (Statement List):

CALL  "LIMIT_Valve"

IN := "PID_Out".Value

MN := 0.0

MX := 100.0

OUT := "AO_Valve".Cmd

## 5.3 Funções Trigonométricas e Exponenciais Avançadas

### SIN / COS / TAN / SQRT / EXPT / LN / EXP

Nome e Objetivo: Funções matemáticas em REAL. Entrada e saída em radianos para trigonométricas. SQRT de valor negativo gera ENO = FALSE.

Quando usar: Cinemática de braço robótico, cálculo de coordenadas em esteira circular, escalonamento não linear, dosing exponencial.

Sintaxe e Parâmetros: IN (REAL): Operando. OUT (REAL): Resultado. ENO: status. CALCULATE disponível para expressões compostas.

Exemplo Prático de Aplicação:

LAD (Ladder):

[INSERIR IMAGEM DO ÍCONE DA FUNÇÃO SQRT AQUI]

+---------+

"Tank_Vol".m3-----|  SQRT   |-- "Level_Est".m

+---------+

STL (Statement List):

CALL  "SQRT_Level"

IN  := "Tank_Vol".m3

OUT := "Level_Est".m

# CAPÍTULO 6: Move Operations

## 6.1 Transferência de Bloco Escalar (MOVE)

### MOVE — Move Value

Nome e Objetivo: Cópia de valor entre tags de tipos compatíveis. Suporta BOOL até estruturas e VARIANT conforme versão. Substituto moderno de BLK MOV e transferências STL.

Quando usar: Cópia de setpoint recebido via comunicação, transferência de estrutura de receita, inicialização de parâmetros de FB.

Sintaxe e Parâmetros: EN, ENO. IN: origem. OUT: destino. Tipos devem ser atribuíveis — usar CONVERT se necessário.

Exemplo Prático de Aplicação:

LAD (Ladder):

[INSERIR IMAGEM DO ÍCONE DA FUNÇÃO MOVE AQUI]

+---------+

Update_Recipe  |  MOVE   |

------| |--------|EN      ENO|

"HMI".Setpoint----|IN      OUT|-- "DB_Recipe".Setpoint

+---------+

STL (Statement List):

A     "Update_Recipe"

CALL  "MOVE_Setpoint"

IN  := "HMI".Setpoint

OUT := "DB_Recipe".Setpoint

## 6.2 Manipulação em Lote e Serialização (MOVE_BLK, FILL_BLK, SWAP)

### MOVE_BLK / FILL_BLK / SWAP

Nome e Objetivo: MOVE_BLK: copia N elementos de array. FILL_BLK: preenche array com valor constante. SWAP: inverte ordem de bytes (endianness) em WORD/DWORD.

Quando usar: Buffer de comunicação, cópia de zona de DB, inicialização de arrays de tendência, conversão Modbus RTU (byte swap).

Sintaxe e Parâmetros: MOVE_BLK: SRC, DST, COUNT, INDEX. FILL_BLK: SRC (valor), DST, COUNT. SWAP: IN/OUT WORD/DWORD.

Exemplo Prático de Aplicação:

LAD (Ladder):

[INSERIR IMAGEM DO ÍCONE DA FUNÇÃO MOVE_BLK AQUI]

+-----------+

Copy_Enable    | MOVE_BLK  |

------| |--------|EN         ENO|

"Src_Array"-------|           |

"Dst_Array"-------|           |

20 ---------| COUNT     |

+-----------+

STL (Statement List):

CALL  "MOVE_BLK_Data"

SRC_ARRAY := "Src_Array"

DST_ARRAY := "Dst_Array"

COUNT     := 20

### Serialize / Deserialize

Nome e Objetivo: Serializa estrutura tipada em array de BYTE para transmissão. Deserialize reconstrói estrutura a partir do buffer.

Quando usar: Telemetria SanBox BLBW, envio de struct via PUT/GET, logging compacto em CPU sem cartão SD.

Sintaxe e Parâmetros: SRC/DST: VARIANT ou struct. POS: offset no buffer. BUFFER: ARRAY OF BYTE.

Exemplo Prático de Aplicação:

LAD (Ladder):

[INSERIR IMAGEM DO ÍCONE DA FUNÇÃO Serialize AQUI]

+------------+

Tx_Enable      | Serialize  |

------| |--------|EN          ENO|

"DB_Telemetry"----|            |

"Tx_Buffer"-------|            |

+------------+

STL (Statement List):

CALL  "Serialize_Telemetry"

SRC    := "DB_Telemetry"

BUFFER := "Tx_Buffer"

POS    := 0

# CAPÍTULO 7: Conversion Operations

## 7.1 Conversão Explícita de Cast (CONVERT)

### CONVERT

Nome e Objetivo: Conversão tipada explícita entre tipos numéricos (INT↔REAL↔DINT↔DWORD). Overflow gera ENO = FALSE em alguns casos — validar.

Quando usar: Processamento de AI (INT para REAL), preparação de operandos para CMP e math, integração com drives (DWORD).

Sintaxe e Parâmetros: IN: tipo origem. OUT: tipo destino declarado no box. ENO: status.

Exemplo Prático de Aplicação:

LAD (Ladder):

[INSERIR IMAGEM DO ÍCONE DA FUNÇÃO CONVERT AQUI]

+-----------+

"AI_Raw".Int------|  CONVERT  |-- "AI_Raw".Real

+-----------+

STL (Statement List):

CALL  "CONVERT_AI"

IN  := "AI_Raw".Int

OUT := "AI_Raw".Real

## 7.2 Arredondamento e Truncamento (ROUND, CEIL, FLOOR, TRUNC)

### ROUND / CEIL / FLOOR / TRUNC

Nome e Objetivo: ROUND: arredondamento matemático para inteiro. CEIL: próximo inteiro superior. FLOOR: próximo inferior. TRUNC: descarta parte fracionária.

Quando usar: Exibição em IHM sem decimal, cálculo de quantidade inteira de embalagens, indexação de array por REAL.

Sintaxe e Parâmetros: IN (REAL/LREAL). OUT (INT/DINT conforme bloco).

Exemplo Prático de Aplicação:

LAD (Ladder):

[INSERIR IMAGEM DO ÍCONE DA FUNÇÃO ROUND AQUI]

+---------+

"Dose_Kg".Real----|  ROUND  |-- "Dose_Kg".Int

+---------+

STL (Statement List):

CALL  "ROUND_Dose"

IN  := "Dose_Kg".Real

OUT := "Dose_Kg".Int

## 7.3 Escalonamento de Sinais Analógicos (SCALE_X, NORM_X)

### SCALE_X / NORM_X

Nome e Objetivo: NORM_X: normaliza entrada de faixa RAW (ex. 0-27648) para 0.0-1.0. SCALE_X: aplica ganho e offset de 0-1 para engenharia (0-10 bar). Par inverso para escrita em AO.

Quando usar: Padronização de tratamento AI/AO em biblioteca BLBW, eliminação de fórmulas manuais em cada tag analógica.

Sintaxe e Parâmetros: NORM_X: MIN, VALUE, MAX → OUT 0..1. SCALE_X: MIN, VALUE(0..1), MAX → engenharia.

Exemplo Prático de Aplicação:

LAD (Ladder):

[INSERIR IMAGEM DO ÍCONE DA FUNÇÃO SCALE_X AQUI]

+----------+

"AI_Raw".Value----|  NORM_X  |-- "AI_Norm".Pct

0 ----------|          |

27648 ----------|          |

+----------+

+----------+

"AI_Norm".Pct-----| SCALE_X  |-- "AI_Press".Bar

0.0 ----------|          |

10.0 ----------|          |

+----------+

STL (Statement List):

CALL  "NORM_X_AI"

MIN   := 0

VALUE := "AI_Raw".Value

MAX   := 27648

OUT   := "AI_Norm".Pct

CALL  "SCALE_X_Press"

MIN   := 0.0

VALUE := "AI_Norm".Pct

MAX   := 10.0

OUT   := "AI_Press".Bar

# CAPÍTULO 8: Program Control Operations

## 8.1 Saltos e Roteamento Lógico (JMP, JMPN, LABEL, SWTCH)

### JMP / JMPN / LABEL

Nome e Objetivo: JMP: salta para LABEL se RLO=1. JMPN: salta se RLO=0. LABEL: destino do salto. Código entre JMP e LABEL não é processado quando salto ativo.

Quando usar: Otimização de scan em OB1 extensa, bypass de diagnóstico, desabilitação condicional de redes STL. Usar com moderação — prejudica rastreabilidade.

Sintaxe e Parâmetros: LABEL: identificador único na rede. JMP/JMPN: coil-style em LAD. Apenas dentro do mesmo OB/FC.

Exemplo Prático de Aplicação:

LAD (Ladder):

[INSERIR IMAGEM DO ÍCONE DA FUNÇÃO JMP AQUI]

Skip_Diag

------| |---------------------(JMP) Label_Prod

// Redes de diagnóstico omitidas quando Skip_Diag = TRUE

LABEL

Label_Prod:

Process_Run

------| |---------------------( ) Line_Run

STL (Statement List):

A     "Skip_Diag"

JMP   Label_Prod

// ... diagnóstico ...

Label_Prod: A     "Process_Run"

=     "Line_Run"

### SWTCH (Jump Distributor)

Nome e Objetivo: Distribuidor de salto indexado. K (INT) seleciona qual saída CASE é ativada, roteando fluxo para múltiplos LABELs.

Quando usar: Sequenciadores em STL puro, máquinas de estados em FC sem GRAPH, seleção de rotina por código de receita.

Sintaxe e Parâmetros: K (INT): índice 1..n. Entradas CASE1..CASEn com LABEL associado.

Exemplo Prático de Aplicação:

LAD (Ladder):

[INSERIR IMAGEM DO ÍCONE DA FUNÇÃO SWTCH AQUI]

+---------+

"Recipe".ID-------|  SWTCH  |

| K:=ID   |

| CASE1   |---> Label_R1

| CASE2   |---> Label_R2

+---------+

STL (Statement List):

L     "Recipe".ID

SWTCH

CASE1 Label_R1

CASE2 Label_R2

## 8.2 Finalização de Bloco (RET)

### RET — Return

Nome e Objetivo: Encerra execução do OB/FC/Fb atual imediatamente. Redes subsequentes não são processadas neste ciclo.

Quando usar: FC de comunicação com abort em erro, proteção contra execução sem habilitação, saída antecipada em diagnóstico.

Sintaxe e Parâmetros: RET como coil quando RLO=1. Em STL: RET condicionado ou incondicional.

Exemplo Prático de Aplicação:

LAD (Ladder):

[INSERIR IMAGEM DO ÍCONE DA FUNÇÃO RET AQUI]

Comm_Error

------| |---------------------(RET)

STL (Statement List):

A     "Comm_Error"

RET

# CAPÍTULO 9: Word Logic Operations

## 9.1 Mascaramento a Nível de Palavra (AND, OR, XOR)

### AND / OR / XOR (Word)

Nome e Objetivo: Operação bit a bit entre WORD/DWORD. AND: máscara de bits ativos. OR: união. XOR: comparação e toggle.

Quando usar: Máscara de status de drive em DWORD, extração de nibble, diagnóstico de palavra de falha Profinet, reset seletivo de bits.

Sintaxe e Parâmetros: IN1, IN2 (WORD/DWORD). OUT: resultado mesma largura.

Exemplo Prático de Aplicação:

LAD (Ladder):

[INSERIR IMAGEM DO ÍCONE DA FUNÇÃO AND Word AQUI]

+---------+

"Drive".Status----|   AND   |-- "Drive".Masked

16#00FF -----------|         |

+---------+

STL (Statement List):

L     "Drive".Status

L     16#00FF

AND

T     "Drive".Masked

## 9.2 Manipulação Estrutural (ENCO, DECO, SEL, MUX, DEMUX)

### ENCO / DECO

Nome e Objetivo: ENCO: converte posição de bit TRUE em INT (encoder one-hot). DECO: converte INT em word com bit correspondente em TRUE.

Quando usar: Seleção de canal ativo, decodificador de posição em matriz de válvulas, interface com hardware one-hot.

Sintaxe e Parâmetros: ENCO: IN (WORD), OUT (INT bit position). DECO: IN (INT), OUT (WORD).

Exemplo Prático de Aplicação:

LAD (Ladder):

[INSERIR IMAGEM DO ÍCONE DA FUNÇÃO ENCO AQUI]

+---------+

"Valve_Mask".Word-|  ENCO   |-- "Valve_Active".Idx

+---------+

STL (Statement List):

CALL  "ENCO_Valve"

IN  := "Valve_Mask".Word

OUT := "Valve_Active".Idx

### SEL / MUX / DEMUX

Nome e Objetivo: SEL: se G=0 OUT=IN0, se G=1 OUT=IN1. MUX: seleciona entre N entradas por índice K. DEMUX: distribui entrada para uma de N saídas por K.

Quando usar: Seletor manual/auto de setpoint, multiplexação de sensores redundantes, roteamento de comando para um de vários atuadores.

Sintaxe e Parâmetros: SEL: G, IN0, IN1. MUX: K (INT), IN0..INn. DEMUX: K, IN, OUT0..OUTn.

Exemplo Prático de Aplicação:

LAD (Ladder):

[INSERIR IMAGEM DO ÍCONE DA FUNÇÃO MUX AQUI]

+---------+

"Mode".Manual-----|   MUX   |-- "Setpoint".Active

"HMI".SP_Man------|         |

"DCS".SP_Auto-----|         |

"Mode".SelIdx-----| K       |

+---------+

STL (Statement List):

CALL  "MUX_Setpoint"

K    := "Mode".SelIdx

IN0  := "HMI".SP_Man

IN1  := "DCS".SP_Auto

OUT  := "Setpoint".Active

# CAPÍTULO 10: Shift and Rotate Operations

## 10.1 Deslocamento de Bits (SHR, SHL)

### SHR / SHL

Nome e Objetivo: SHR: desloca bits para direita, bits baixos perdem, entrada N define quantidade. SHL: desloca à esquerda. Útil para divisão/multiplicação por potência de 2.

Quando usar: Serialização manual de bits, conversão de formato de encoder, alinhamento de dados em buffer, otimização aritmética em INT.

Sintaxe e Parâmetros: IN (WORD/DWORD). N (INT): posições. OUT: resultado.

Exemplo Prático de Aplicação:

LAD (Ladder):

[INSERIR IMAGEM DO ÍCONE DA FUNÇÃO SHR AQUI]

+---------+

"Reg".Data--------|   SHR   |-- "Reg".Shifted

2 ------------| N       |

+---------+

STL (Statement List):

CALL  "SHR_Reg"

IN  := "Reg".Data

N   := 2

OUT := "Reg".Shifted

## 10.2 Rotação de Registradores (ROR, ROL)

### ROR / ROL

Nome e Objetivo: Rotação circular de bits — bits que saem reentram do lado oposto. Preserva todos os bits sem perda.

Quando usar: CRC bit-a-bit, criptografia leve de token, simulação de registrador de deslocamento em hardware, algoritmos de hash industrial.

Sintaxe e Parâmetros: IN (WORD/DWORD). N (INT): posições de rotação. OUT: resultado.

Exemplo Prático de Aplicação:

LAD (Ladder):

[INSERIR IMAGEM DO ÍCONE DA FUNÇÃO ROR AQUI]

+---------+

"Token".Word------|   ROR   |-- "Token".Rotated

1 ------------| N       |

+---------+

STL (Statement List):

CALL  "ROR_Token"

IN  := "Token".Word

N   := 1

OUT := "Token".Rotated